## เอกสารติดตั้ง
บันทึกผลการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูล Node | [6 empty] | วิธีเซฟเป็น PDF ให้ได้ครบทุกหน้า (หน้าเอกสาร + หน้ารูปภาพ)
Node Nane |  |  |  | ประเภท Node |  |  | 1. File (แฟ้ม) → Save As (บันทึกเป็น) → เลือกชนิดไฟล์ PDF
จังหวัด / Province |  |  |  | Brand / ยี่ห้อแอร์ |  |  | 2. กดปุ่ม Options... (ตัวเลือก...) → เลือก Entire workbook (ทั้งเวิร์กบุ๊ก) → OK
วันที่ (DD/MM/YYYY) |  |  |  | BTU / ขนาดทำความเย็น |  |  | 3. กด Save (บันทึก) — ข้อความนี้อยู่นอกขอบเขตพิมพ์ ไม่ติดไปใน PDF
เวลาเริ่ม–สิ้นสุด |  |  |  | รวมเวลา (ชม.)
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเครื่อง
รายการ / |  |  |  | เครื่องที่ 1 (AIR 1) | เครื่องที่ 2 (AIR 2)
Indoor Serial No.
Indoor Asset No.
Outdoor Serial No.
Outdoor Asset No.
ส่วนที่ 3 : รายการตรวจสอบการติดตั้ง
ข้อ | รายการตรวจสอบ |  | หน่วย/เกณฑ์ | เครื่องที่ 1 | เครื่องที่ 2 | หมายเหตุ
1 | ตำแหน่งติดตั้งเหมาะสม แข็งแรง |  | -
2 | ระดับการติดตั้ง Indoor/Outdoor ได้ระดับ |  | -
3 | ระยะห่างระบายความร้อน Outdoor เพียงพอ |  | -
4 | เดินท่อน้ำยาและหุ้มฉนวนเรียบร้อย |  | -
5 | ทดสอบรั่ว (Leak Test) ผ่าน |  | -
6 | ทำสุญญากาศ (Vacuum) ตามมาตรฐาน |  | -
7 | เดินท่อน้ำทิ้งมีความลาดเอียง ระบายได้ดี |  | -
8 | เดินสายไฟ/เบรกเกอร์ได้ขนาด ต่อสายแน่น |  | -
9 | การต่อลงดิน (Grounding) |  | -
10 | ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage) |  | V (220–240)
11 | ค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ตาม Nameplate (FLA) |  | A
12 | ค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ขณะทำงาน |  | A
13 | ค่าแรงดันน้ำยาด้านต่ำ (Low/Suction) |  | PSI
14 | ค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ (Set Point) |  | °C (24–26)
15 | ค่าอุณหภูมิภายในห้อง (Room Temp) |  | °C (24–28)
16 | ตั้งค่า Auto Changeover / สลับการทำงาน |  | ชม. (4–6)
17 | ทดสอบเดินเครื่องต่อเนื่อง (Run Test) |  | -
18 | ทำความสะอาดพื้นที่หลังติดตั้ง |  | -
ส่วนที่ 4 : สรุปผลการติดตั้ง
ผลการตรวจรับงานติดตั้ง |  | เครื่องที่ 1
ผลการตรวจรับงานติดตั้ง |  | เครื่องที่ 2
ส่วนที่ 5 : บันทึกเพิ่มเติม
ส่วนที่ 6 : การลงนาม
ผู้ติดตั้ง (บ./หจก.) |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน (Interlink)
ลงชื่อ ……………………………… วันที่ …../…../…….. |  |  |  | ลงชื่อ ……………………………… วันที่ …../…../……..
ผู้ตรวจรับ (Supervisor / Area / Region Manager) |  |  |  | Approve (Infra)
ลงชื่อ ……………………………… วันที่ …../…../…….. |  |  |  | ลงชื่อ ……………………………… วันที่ …../…../……..
อ้างอิงแรงดันน้ำยา (Reference): R22 ≈ 60–70 PSI (Low) / R32 ≈ 110–130 PSI / R410A ≈ 120–140 PSI ¦ ค่าจริงขึ้นกับปริมาณน้ำยา ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ ความยาวท่อ และอุณหภูมิห้อง
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

## รูปภาพ_เครื่องที่ 1
ภาพถ่ายประกอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ — เครื่องที่ 1 (AIR 1)
Node / รหัส Node |  | ลิ้งข้อมูลหน้าเอกสารล้าง |  | วันที่ (DD/MM/YYYY) | ลิ้งข้อมูลหน้าเอกสารล้าง | วิธีเซฟเป็น PDF ให้ได้ครบทุกหน้า (หน้าเอกสาร + หน้ารูปภาพ)
1. File (แฟ้ม) → Save As (บันทึกเป็น) → เลือกชนิดไฟล์ PDF
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) | 2. กดปุ่ม Options... (ตัวเลือก...) → เลือก Entire workbook (ทั้งเวิร์กบุ๊ก) → OK
3. กด Save (บันทึก) — ข้อความนี้อยู่นอกขอบเขตพิมพ์ ไม่ติดไปใน PDF
| รูปก่อนดำเนินการติดตั้ง |  | รูปดำเนินการติดตั้ง |  | รูปดำเนินการติดตั้ง
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture)
| รูปดำเนินการติดตั้ง |  | รูปดำเนินการติดตั้ง |  | รูปหลังดำเนินการติดตั้ง
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture)
| รูปวัดค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ขณะทำงาน |  | รูปวัดแรงดันไฟฟ้า |  | รูปวัดแรงดันน้ำยาด้านต่ำ (LOW)

## รูปภาพ_เครื่องที่ 2
ภาพถ่ายประกอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ — เครื่องที่ 2 (AIR 2)
Node / รหัส Node |  | ลิ้งข้อมูลหน้าเอกสารล้าง |  | วันที่ (DD/MM/YYYY) | ลิ้งข้อมูลหน้าเอกสารล้าง | วิธีเซฟเป็น PDF ให้ได้ครบทุกหน้า (หน้าเอกสาร + หน้ารูปภาพ)
1. File (แฟ้ม) → Save As (บันทึกเป็น) → เลือกชนิดไฟล์ PDF
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) | 2. กดปุ่ม Options... (ตัวเลือก...) → เลือก Entire workbook (ทั้งเวิร์กบุ๊ก) → OK
3. กด Save (บันทึก) — ข้อความนี้อยู่นอกขอบเขตพิมพ์ ไม่ติดไปใน PDF
| รูปก่อนดำเนินการติดตั้ง |  | รูปดำเนินการติดตั้ง |  | รูปดำเนินการติดตั้ง
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture)
| รูปดำเนินการติดตั้ง |  | รูปดำเนินการติดตั้ง |  | รูปหลังดำเนินการติดตั้ง
| วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture) |  | วางรูปในกรอบด้านล่าง (Picture)
| รูปวัดค่ากระแสคอมเพรสเซอร์ขณะทำงาน |  | รูปวัดแรงดันไฟฟ้า |  | รูปวัดแรงดันน้ำยาด้านต่ำ (LOW)